## 分區業務組
(建築類)中央健康保險署(南區業務組)維護管理項目表
場所名稱：中央健康保險署(南區業務組辦公大樓) / 主辦單位：中央健康保險署南區業務組 / 上級機關：衛生福利部
					填報日期：109年6月9日
項次	維護項目	主管機關	法規依據	維護管理規定	執行情形
1	建築物防火避難設施及設備安全檢查申報書	台南市政府工務局	建築法、建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物防火避難設施及設備安全檢查申報書	建築物公共安全檢查：依建築法77條及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法委託廠商辦理檢查，每2年1次。目前辦理情形為108年12月25至110年12月31日 / 委託專業廠商辦理建築物公共安全檢查，檢查項目包含防火區劃檢查、非防火區劃檢查、內部裝修材料檢查、避難層出入口檢查、樓梯及安全梯檢查等內容；設備安全檢查包含昇降設備、避雷設備、緊急供電系統檢查等內容，檢查結果均合格。
2	大樓電梯昇降設備	內政部營建署	依「起重升降機具安全規則」及「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」相關規定	南區業務組電梯維護保養服務契約書(109.05.01-111.04.30)	電梯共3部之全責機能檢查保養並作成紀錄，範圍包括點檢、清掃、潤滑、調整等，以保持設備之安全與良好之運轉狀態。
3	大樓電氣設備委任檢驗維護保養(高、低壓電設備及發電機)	台南市政府經濟發展局	用電場所及專任電氣技術人員管理規則	電氣設備維護契約書(108.01.01-109.12.31)	高、低壓電氣設備作定期檢驗，每月巡檢1次，每半年檢驗1次(每年5月停電檢驗1次、每年11月紅外線熱影像檢驗1次)。緊急發電機每2個月維護保養1次，每2年做1次大保養。
4	大樓空調設備空調(換氣)如冰水主機設備、風/水管、冷卻水塔、抽揚水幫浦、送風機定期檢查維護	台南市政府環保局	室內空氣品質管理法	大樓空調設備維護保養契約(109.01.01-109.12.31)	空調主機3台為107、108年汰換完成，目前均在保固期間，各樓空調箱過濾網、資訊機房空調、各科室冷氣機、空氣清淨機之維護保養，每季保養乙次。室內空氣品質列管範圍為1樓大廳，每2年需洽商定期檢測乙次，檢測項目包括二氧化碳、甲醛、懸浮微粒等。
5	大樓消防系統設備	台南市政府消防局	各類場所消防安全設備設置標準	大樓消防設備定期檢查保養維護契約書(109.01.01-109.12.31)	廠商配合機關上班時間，每月下旬派技術人員至機關施行維護保養作業1次。每年5月份依消防法規定辦理年度消防檢修申報，包括消防設備師簽證及至製作測試報告書送台南市消防局備查
6	公園路大樓系統保全服務	本署自行管理查核	無相關法規	公園路大樓系統保全服務契約書(108.08.01-109.07.31)	廠商運用電腦監視系統狀況，如發現異常信號，應立即派員前往標的物現場查驗處理。